	Aggiornamento 01/2025
	Testo di capitolato
Inserto ALD-S
	[image: image1.png],,,,,,,





	
	
	
	
	

	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Passaggio d’aria a parete esterna

Tipo Inserto ALD-S

Passaggio d’aria passivo a parete esterna per l’apporto di aria fresca, da utilizzare in sistemi di estrazione o per la ventilazione naturale

Installazione in un condotto rotondo con Ø 160 mm


Incluso filtro G2 lavabile (filtro antipolline opzionale), quattro elementi fonoassorbenti e regolatore di portata

Elementi fonoassorbenti supplementari disponibili come optional per pareti più spesse

Conforme ai requisiti del DIBt, DIN 1946-6 e 18017-3 per la ventilazione passiva con aria fresca

Componenti interni ispezionabili
Dati tecnici:
Portata d’aria:
  7 m³/h con 2 Pa (ventilazione naturale)
  10 m³/h con 4 Pa
  15 m³/h con 8 Pa
  18 m³/h con 10 Pa
  25 m³/h con 20 Pa

Differenza di livello sonoro normalizzato per spessore parete ≥ 340 mm (esempi):
  58 dB con 9/IBE, 1/WE
  61 dB con 9/IBE, 1/HWE
  67 dB con 9/IBS, LUNOtherm-S
  71 dB con 9/IBS, LUNOtherm-S+

Differenza di livello sonoro normalizzato per spessore parete ≥ 480 mm (esempi):
  67 dB con 9/IBE, 1/WE
  68 dB con 9/IBE, 1/HWE
  71 dB con 9/IBS, LUNOtherm-S
  73 dB con 9/IBS, LUNOtherm-S+

Foro per carotaggio:                   

162 mm
Lunghezza minima del condotto:         
150 mm

Produttore:  LUNOS
Tipo:    Inserto ALD-S
Cod. art.:  41133
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