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	Passaggio d’aria a parete esterna


Tipo inserto ALD-SV


Passaggio d’aria passivo a parete esterna per l’apporto di aria fresca nei sistemi di estrazione o per la ventilazione naturale

Installazione in un condotto rotondo con Ø 160 mm


Incluso filtro G2 lavabile (filtro antipolline opzionale), quattro elementi fonoassorbenti e regolatore di portata

Elementi fonoassorbenti supplementari disponibili come optional per pareti più spesse

La portata d’aria è regolabile in base al fabbisogno tramite la serranda

Conforme ai requisiti del DIBt, DIN 1946-6 e 18017-3 per la ventilazione passiva con aria fresca

Componenti interni ispezionabili
Dati tecnici:
Portata d’aria con regolatore Ø 56 mm:
  10 m³/h con 4 Pa
  15 m³/h con 8 Pa
  18 m³/h con 10 Pa
  25 m³/h con 20 Pa
Portata d’aria con regolatore Ø 70 mm:
  13,5 m³/h con 4 Pa
  20 m³/h con 8 Pa
  23 m³/h con 10 Pa
  32 m³/h con 20 Pa
Portata d’aria senza regolatore di portata:
  12,5 m³/h con 2 Pa (ventilazione naturale)
  18 m³/h con 4 Pa
  25 m³/h con 8 Pa
  27 m³/h con 10 Pa
  40 m³/h con 20 Pa
Portata d’aria senza regolatore di portata e con assorbitore acustico allineato:
  20 m³/h con 4 Pa
  30 m³/h con 8 Pa
  35 m³/h con 10 Pa
  35 m³/h con 20 Pa
Differenza di livello sonoro normalizzato per spessore parete ≥ 340 mm (esempi):
  53 dB con 9/IBE, 1/WE
  56 dB con 9/IBE, 1/HWE
  62 dB con 9/IBS, LUNOtherm-S
  66 dB con 9/IBS, LUNOtherm-S+
Differenza di livello sonoro normalizzato per spessore parete ≥ 480 mm (esempi):
  61 dB con 9/IBE, 1/WE
  62 dB con 9/IBE, 1/HWE
  67 dB con 9/IBS, LUNOtherm-S
  71 dB con 9/IBS, LUNOtherm-S+
Foro per carotaggio:              
162 mm
Lunghezza minima del condotto:  
150 mm
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