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	Ventilatore da incasso per installazione a parete leggera e ambienti sanitari


Tipo KL-EC

Ventilatore da incasso per il montaggio, ad es. in ambienti sanitari o rivestimenti in cartongesso, con installazione semplice tramite fissaggio a clip frontale
Richiede un'apertura a parete o soffitto di 210 x 230 mm
Composto da un ventilatore con motore ec ad alte prestazioni ed a risparmio energetico in un alloggiamento in plastica con fissaggio a clip azionabile frontalmente,
un attacco laterale per aria esausta DN 80 e
una valvola di non ritorno a tenuta d’aria
Con collegamento alla rete elettrica tramite connettore, filtro facilmente sostituibile e lavabile e cover decorativa con indicatore ottico di cambio filtro tramite LED

La funzionalità è garantita mediante una scheda di controllo aggiuntiva – la descrizione delle funzionalità o delle modalità di funzionamento del ventilatore è contenuta nel testo del computo metrico della scheda di controllo

Marcatura CE e testato secondo EMV

Conforme al Regolamento UE n. 1253/2014 e ai requisiti della EnEV

Omologazione edilizia generale: Z-51.1-215

Dati tecnici:
Ventilazione di base:                       0–60 m³/h (regolabile)
Ventilazione su richiesta:                   0–60 m³/h (regolabile)
              fino a 90 m³/h con scheda speciale
Livello di potenza sonora:               18–44 dB(A)
Differenza di pressione disponibile:   400 Pa
Assorbimento elettrico:                    1,8 – 6,2 W
Alimentazione elettrica:                    230 V AC 50 Hz
SEL/SPI (conformemente a (UE) 1254: migliore di 0,08 W/m³/h
                     (max. 0,15 W/m³/h con scheda speciale)
Grado di protezione:  IP X5, utilizzabile nelle zone 1 e 2
              dei locali umidi secondo VDE 0100-701
Classe di protezione:    II

Dimensioni (A x L x P):  260 x 260 x 23,5 mm

Produttore:  
LUNOS
Tipo:     
KL-EC
Cod. art.:   
40079
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