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	Dispositivo di ventilazione decentralizzato con recupero di calore

Tipo inserto e² 

Dispositivo di ventilazione decentralizzato ad alta efficienza (per singolo ambiente) con scambiatore di calore rigenerativo


Installazione in un condotto rotondo con Ø 160 mm


Composto da uno scambiatore di calore rotativo angolare a base polimerica, corpo in schiuma EPP, isolamento termico, filtro G3 e tecnologia del motore ec ad alta efficienza


Lo scambiatore di calore è riciclabile al 100%


Disponibili opzionalmente misure aggiuntive per l’isolamento acustico, protezione dal vento e filtro antipolline


Controllo tramite 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX e Smart Home


Con autorizzazione generale all’impiego edilizio (abZ) secondo DiBt Z-51.3-450

Conforme al Regolamento UE 1254/2014 Classe di efficienza energetica: A+

Rendimento di recupero termico:
massimo:       
94%
secondo EU (EN 13141-8): 
20 m³/h → 93%, 38 m³/h → 91%
secondo abZ (DIBt):    
88%
             
90%*
*compreso alloggiamento da incasso a parete 9/MRD per l’isolamento del condotto rotondo
Dati tecnici:
Portata d’aria per unità (coppia di dispositivi):
15 – 38 m³/h
Livello di potenza sonora LW:        
29 – 49 dB(A)
Livello di pressione sonora a 1 metro:      
21 – 41 dB(A)
Livello di pressione sonora a 3 metri:       
12 – 31 dB(A)
Differenza di pressione sonora normalizzata Dn,e,w: 54 dB
Assorbimento di potenza:         
0,7 – 4 W
Assorbimento specifico di energia:     
0,15 W/m³/h (coppia di dispositivi)
Alimentazione elettrica:            
12 V DC SELV
Classe di protezione:             
III
Grado di protezione (IP):          
IP 20

Foro di carotaggio:            
162 mm
Lunghezza minima di installazione:     
280 mm

Produttore:     
LUNOS
Tipo:      
Inserto e²
Codice art.:
  
39993
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