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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Dispositivo di ventilazione decentralizzato con recupero di calore

Tipo Inserto ego60-RF
Dispositivo di ventilazione decentralizzato (per singolo ambiente) ad alta efficienza con recupero di calore secondo il principio del flusso d’aria reversibile (rigenerativo) e con la possibilità di generare, a seconda delle necessità, un flusso d’aria di estrazione senza recupero di calore

Installazione in un condotto circolare Ø 160 mm con alimentatore integrato da 12V per collegamento diretto alla tensione di rete

Centralina integrata con modulo radio e sensore di umidità/temperatura nel flusso d’aria per la misurazione del clima interno ed esterno e per una gestione intelligente dell’umidità
Composto da uno scambiatore di calore rotativo a base polimerica, corpo in schiuma EPP con isolamento termico, placca interna di design, due filtri ISO Coarse >45% e due motori EC ad alta efficienza

Lo scambiatore di calore è riciclabile al 100%

Filtro antipolline disponibile come optional

Comando via radio tramite 5/UNI-RF o 5/SC-RF oppure funzionamento con sensore autonomo senza controllo esterno possibile

Conforme al Regolamento UE 1254/2014 Classe di efficienza energetica A+

Grado di recupero termico:
massimo: 



94%
secondo norma UE (EN 13141-8): 
91%

Dati tecnici:
Portata d’aria: 



5 - 28 (estrazione 53) m³/h
Potenza sonora LW: 


29 - 57 (57) dB(A)
Pressione sonora a 1 m: 

21 - 49 (49) dB(A)
Pressione sonora a 3 m: 

11 - 39 (39) dB(A)
Differenza di livello sonoro norm. Dn,e,w 46 dB
Assorbimento elettrico: 


1 - 6 W
Assorbimento specifico: 

0,11 - 0,2 W/m³/h
Alimentazione elettrica: 


100 - 240 V AC 50/60 Hz
Classe di protezione: 


IP 22

Foro carotaggio: 


162 mm
Lunghezza minima di installazione: 
300 mm fino a 700 mm
Pannello interno: 


237 x 217 mm

Produttore: 

LUNOS
Tipo: 


ego60-RF 
Cod. art.: 

40117
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